广东省中医院机房升级改造项目（三期）用户需求书

# 1.项目概述

| 省中医院机房升级改造-大德路总院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 相关描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、总院东区9楼机房升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1、精密空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 | 台 | 2 |  |
| 2 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 8 |  |
| 3 | 汽管 | DN19铜管，190mm | 米 | 80 |  |
| 4 | 液管 | DN28铜管，190mm | 米 | 80 |  |
| 5 | 管冒 | 19-28 | 个 | 8 |  |
| 6 | 铜管支架、弯头 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 7 | 保温管 | 定制 | 米 | 160 |  |
| 8 | 延长组件 | 19-28 | 套 | 2 |  |
| 9 | 回油弯 | 19-28，7.5米铜管配置一个 | 个 | 22 |  |
| 10 | 氮气保压 | 定制 | 瓶 | 16 |  |
| 11 | 排水管 | 定制 | 米 | 24 |  |
| 12 | 空调输入电缆 | ZR-RVV5×6ｍ㎡ | 米 | 50 |  |
| 13 | 空调室内外机连接电缆 | ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 80 |  |
| 14 | 空调室内外机信号线 | ZR-RVV2×1.5ｍ㎡ | 米 | 80 |  |
| 15 | 线管 | φ25 | 米 | 160 |  |
| 16 | 空调扎带 | 铝箔玻纤防水防晒扎带，0.15mm厚，6cm宽 | 卷 | 16 |  |
| 17 | 空调承重支架 | 空调承重支架 | 套 | 2 |  |
| 18 | 室外机架 | 室外机架 | 套 | 2 |  |
| 19 | 打孔修复 | 墙体钻孔，含修复水泥沙砂 | 个 | 2 |  |
| 20 | 旧空调拆除 | 含搬迁 | 台 | 2 |  |
| 21 | 送货搬运费 | 送货搬运费 | 项 | 2 |  |
| 22 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 二、总院东区七楼机房升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1、精密空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 | 台 | 1 |  |
| 2 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 4 |  |
| 3 | 汽管 | DN19铜管，190mm | 米 | 40 |  |
| 4 | 液管 | DN28铜管，190mm | 米 | 40 |  |
| 5 | 铜管支架、弯头 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 6 | 管冒 | 19-28 | 个 | 4 |  |
| 7 | 保温管 | 定制 | 米 | 80 |  |
| 8 | 延长组件 | 19-28 | 套 | 1 |  |
| 9 | 回油弯 | 19-28，7.5米铜管配置一个 | 个 | 10 |  |
| 10 | 氮气保压 | 定制 | 瓶 | 8 |  |
| 11 | 排水管 | 定制 | 米 | 15 |  |
| 12 | 空调输入电缆 | ZR-RVV5×6ｍ㎡ | 米 | 20 |  |
| 13 | 空调室内外机连接电缆 | ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 40 |  |
| 14 | 空调室内外机信号线 | ZR-RVV2×1.5ｍ㎡ | 米 | 40 |  |
| 15 | 线管 | φ25 | 米 | 100 |  |
| 16 | 空调扎带 | 铝箔玻纤防水防晒扎带，0.15mm厚，6cm宽 | 卷 | 8 |  |
| 17 | 空调承重支架 | 空调承重支架 | 套 | 1 |  |
| 18 | 室外机架 | 室外机架 | 套 | 1 |  |
| 20 | 打孔修复 | 墙体钻孔，含修复水泥沙砂 | 个 | 4 |  |
| 21 | 旧空调拆除 | 含搬迁 | 台 | 1 |  |
| 22 | 送货搬运费 | 送货搬运费 | 项 | 1 |  |
| 23 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 三、总院西区七楼机房升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1、精密空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 | 台 | 1 |  |
| 2 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 4 |  |
| 3 | 汽管 | DN19铜管，190mm | 米 | 50 |  |
| 4 | 液管 | DN28铜管，190mm | 米 | 50 |  |
| 5 | 管冒 | 190mm | 个 | 4 |  |
| 6 | 铜管支架、弯头 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 7 | 保温管 | 定制 | 米 | 100 |  |
| 8 | 延长组件 | 19-28 | 套 | 1 |  |
| 9 | 回油弯 | 19-28，7.5米铜管配置一个 | 个 | 14 |  |
| 10 | 氮气保压 | 定制 | 瓶 | 8 |  |
| 11 | 排水管 | 定制 | 米 | 12 |  |
| 12 | 空调输入电缆 | ZR-RVV5×6ｍ㎡ | 米 | 85 |  |
| 13 | 空调室内外机连接电缆 | ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 50 |  |
| 14 | 空调室内外机信号线 | ZR-RVV2×1.5ｍ㎡ | 米 | 50 |  |
| 15 | 线管 | φ25 | 米 | 185 |  |
| 16 | 空调扎带 | 铝箔玻纤防水防晒扎带，0.15mm厚，6cm宽 | 卷 | 10 |  |
| 17 | 空调承重支架 | 空调承重支架 | 套 | 1 |  |
| 18 | 室外机架 | 室外机架 | 套 | 1 |  |
| 19 | 室外机水泥墩 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 打孔修复 | 墙体钻孔，含修复水泥沙砂 | 个 | 2 |  |
| 21 | 旧空调拆除 | 含搬迁 | 台 | 1 |  |
| 22 | 送货搬运费 | 送货搬运费 | 项 | 1 |  |
| 23 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 四、总院北区四楼机房升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1、精密空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 | 台 | 1 |  |
| 2 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 4 |  |
| 3 | 汽管 | DN19铜管，190mm | 米 | 60 |  |
| 4 | 液管 | DN28铜管，190mm | 米 | 60 |  |
| 5 | 管冒 | 190mm | 个 | 4 |  |
| 6 | 铜管支架、弯头 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 7 | 保温管 | 定制 | 米 | 120 |  |
| 8 | 延长组件 | 19-28 | 套 | 1 |  |
| 9 | 回油弯 | 19-28，7.5米铜管配置一个 | 个 | 16 |  |
| 10 | 氮气保压 | 定制 | 瓶 | 8 |  |
| 11 | 排水管 | 定制 | 米 | 12 |  |
| 12 | 空调输入电缆 | ZR-RVV5×6ｍ㎡ | 米 | 30 |  |
| 13 | 空调室内外机连接电缆 | ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 60 |  |
| 14 | 空调室内外机信号线 | ZR-RVV2×1.5ｍ㎡ | 米 | 60 |  |
| 15 | 线管 | φ25 | 米 | 150 |  |
| 16 | 空调扎带 | 铝箔玻纤防水防晒扎带，0.15mm厚，6cm宽 | 卷 | 12 |  |
| 17 | 空调承重支架 | 空调承重支架 | 套 | 1 |  |
| 18 | 室外机架 | 室外机架 | 套 | 1 |  |
| 19 | 室外机水泥墩 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 20 | 打孔修复 | 墙体钻孔，含修复水泥沙砂 | 个 | 2 |  |
| 21 | 旧空调拆除 | 含搬迁 | 台 | 1 |  |
| 22 | 送货搬运费 | 送货搬运费 | 项 | 1 |  |
| 23 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 五、大德路总院东七UPS动环监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集监控软件 | UPS软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能电量传感器 | 智能电量传感器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 双输出电源(正负12V) | 双输出电源(正负12V) | 个 | 1 |  |
| 4 | 采集监控软件 | 智能电量传感器接口 | 套 | 1 |  |
| 5 | 配件：模块箱 | 模块箱 | 个 | 1 |  |
| 6 | UPS通信卡 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 7 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5mm² | 米 | 60 |  |
| 8 | 电源线 | ZR-RVV4*1.0mm² | 米 | 60 |  |
| 9 | 线管 | φ25 | 米 | 130 |  |
| 10 | 网线 | 超五类双绞线 | 米 | 30 |  |
| 11 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 六、大德路总院北四UPS动环监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集监控软件 | UPS软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能电量传感器 | 智能电量传感器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 双输出电源(正负12V) | 双输出电源(正负12V) | 个 | 1 |  |
| 4 | 采集监控软件 | 智能电量传感器接口 | 套 | 1 |  |
| 5 | 配件：模块箱 | 模块箱 | 个 | 1 |  |
| 6 | UPS通信卡 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 7 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5mm² | 米 | 60 |  |
| 8 | 电源线 | ZR-RVV4*1.0mm² | 米 | 60 |  |
| 9 | 线管 | φ25 | 米 | 110 |  |
| 10 | 网线 | 超五类双绞线 | 米 | 30 |  |
| 11 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 七、新增精密空调动环监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总院东区九楼精密空调监控 | 精密空调软件接口 | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 连接电缆ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 80 |  |
| 3 |  | 线管φ25 | 米 | 80 |  |
| 4 |  | 各类施工辅材 | 批 | 1 |  |
| 5 | 总院东区七楼精密空调监控 | 精密空调软件接口 | 套 | 1 |  |
| 6 |  | 连接电缆ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 75 |  |
| 7 |  | 线管φ25 | 米 | 75 |  |
| 8 |  | 各类施工辅材 | 批 | 1 |  |
| 9 | 总院西区七楼精密空调监控 | 精密空调软件接口 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 连接电缆ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 70 |  |
| 11 |  | 线管φ25 | 米 | 70 |  |
| 12 |  | 各类施工辅材 | 批 | 1 |  |
| 13 | 总院北区四楼精密空调监控 | 精密空调软件接口 | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 连接电缆ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 65 |  |
| 15 |  | 线管φ25 | 米 | 65 |  |
| 16 |  | 各类施工辅材 | 批 | 1 |  |
| 八、视频监控配置套新增 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控专用硬盘 | 6TB监控专用硬盘 | 个 | 6 | 总院东9 |
| 2 | 高清数字摄像头 | 400万高清摄像头 | 个 | 2 | 总院东9 |
| 3 | 视频电源 | 12V2A电源适配器 | 个 | 2 | 总院东9 |
| 九、新增光纤链路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆单模光纤 | 增加大院北4至东9万兆单模光纤，汇聚机柜直连核心机柜，48芯，24口 | 米 | 450 | 单模 |
|  | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架，满配单模藕合器 | 个 | 2 |  |
|  | 单模尾纤 | 单模万兆OS2 LC尾纤 | 条 | 96 |  |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 96 |  |
|  | 线管 | PVC25硬线管 | 米 | 450 |  |
|  | 线槽 | 镀锌铁槽200*100*1.0 | 米 | 100 |  |
|  | 测试 | 通过专用光纤测试设备对以上所有链路进行测试，并出具测试报告 | 项 | 1 |  |
|  | 标签 | 对各种线路、端口进行贴标、备注等 | 点 | 96 |  |
|  | 天花拆补及修复 | 天花拆补及修复 | 平方米 | 210 |  |
|  | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 2 | 万兆单模光纤 | 增加大院西7至东9万兆单模光纤，汇聚机柜直连核心机柜，48芯，24口 | 米 | 450 | 单模 |
|  | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架，满配单模藕合器 | 个 | 2 |  |
|  | 单模尾纤 | 单模万兆OS2 LC尾纤 | 条 | 96 |  |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 96 |  |
|  | 线管 | PVC25硬线管 | 米 | 450 |  |
|  | 线槽 | 镀锌铁槽200*100*1.0 | 米 | 100 |  |
|  | 测试 | 通过专用光纤测试设备对以上所有链路进行测试，并出具测试报告 | 项 | 1 |  |
|  | 标签 | 对各种线路、端口进行贴标、备注等 | 点 | 96 |  |
|  | 天花拆补及修复 | 天花拆补及修复 | 平方米 | 230 |  |
|  | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 十、新增机柜设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络机柜 | 大德路总院东区4楼弱电间，42U标准网络机柜（600*800*2000，前后网门） | 个 | 1 |  |
| 2 | PDU设备 | 配置:250V/32A,单相，6位10A国标插座+2位16A国标插座，1.5U型材，横装 | 个 | 1 |  |
| 3 | PDU工业连接器 | 一套（公头母头）32A工业连接器 | 个 | 1 |  |
| 4 | PDU输出线缆 | 机柜电源线 | 套 | 1 |  |
| 5 | PDU防雷器 | 热插拔防雷器 | 个 | 1 |  |
| 6 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 省中医院机房升级改造—研修楼18楼 |  |  |  |  |  |
| 一、研修楼18楼UPS室动环监控配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域监控软件 | FAU软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | FAU-C现场采集单元 | FAU-C现场采集单元 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能温湿度传感器 | 智能温湿度传感器 | 个 | 2 |  |
| 4 | 采集监控软件 | 温湿度传感器软件接口 | 套 | 1 |  |
| 5 | 采集监控软件 | 精密空调软件接口 | 套 | 1 |  |
| 6 | 区域式漏水控制模块 | 区域式漏水控制模块 | 台 | 1 |  |
| 7 | 漏水感应绳 | 漏水感应绳，30米 | 条 | 1 |  |
| 8 | 采集监控软件 | 共济区域式漏水软件接口 | 套 | 1 |  |
| 9 | 区域监控软件 | NVR软件接口 | 套 | 1 |  |
| 10 | 配件：模块箱 | 模块箱 | 个 | 1 |  |
| 11 | 配件：工业电源 | DC12V/12.5A | 台 | 1 |  |
| 12 | 数字高清摄像头 | 400万高清摄像头 | 个 | 2 |  |
| 13 | 视频电源 | 视频电源 | 个 | 2 |  |
| 14 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5mm² | 米 | 360 |  |
| 15 | 电源线 | ZR-RVV4*1.0mm² | 米 | 200 |  |
| 16 | 网线 | 超五类双绞线 | 米 | 200 |  |
| 17 | 线管 | φ25 | 米 | 300 |  |
| 18 | 线管 | φ32 | 米 | 350 |  |
| 19 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 20 | 单门网络型门禁控制器 | 单门网络型门禁控制器 | 台 | 1 |  |
| 21 | 开关电源 | DC12V/6.2A | 个 | 1 |  |
| 22 | 变压器电源 | DC12V/2.1A | 个 | 1 |  |
| 23 | IC读卡器 | IC读卡器 | 个 | 2 |  |
| 24 | IC卡 | 国产 | 张 | 10 |  |
| 25 | 单门磁力锁 | 国产 | 把 | 1 |  |
| 26 | 开门按钮 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 27 | 玻破开关 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 28 | 监控软件 | 门禁软件接口 | 套 | 1 |  |
| 二、研修楼18楼增加视频监控及精密空调监控（要求覆盖机房所有过道） |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域监控软件 | NVR软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | 采集监控软件 | 精密空调软件接口 | 套 | 1 |  |
| 3 | 区域式漏水控制模块 | 区域式漏水控制模块 | 台 | 1 |  |
| 4 | 漏水感应绳 | 漏水感应绳，7.5米 | 条 | 1 |  |
| 5 | 采集监控软件 | 区域式漏水软件接口 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配件：模块箱 | 模块箱 | 个 | 1 |  |
| 7 | 配件：工业电源 | DC12V/12.5A | 个 | 1 |  |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 16路8盘位硬盘录相机，统一管理 | 台 | 1 |  |
| 9 | 数字高清摄像头 | 400万高清摄像头 | 个 | 7 |  |
| 10 | 交换机 | POE16口交换机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 监控专用硬盘 | 6TB监控专用硬盘 | 个 | 13 |  |
| 12 | 视频电源 | 12V2A电源适配器 | 个 | 7 |  |
| 13 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5mm² | 米 | 300 |  |
| 14 | 电源线 | ZR-RVV2*1.0mm² | 米 | 400 |  |
| 15 | 线管 | φ25 | 米 | 450 |  |
| 16 | 线管 | φ32 | 米 | 380 |  |
| 17 | 网线 | 超五类双绞线 | 米 | 500 |  |
| 18 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 省中医院机房升级改造—大学城分院 |  |  |  |  |  |
| 一、生活楼、传染楼各1台3KVA UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3KVA UPS | 3KVA长延时机型，单进单出，原厂保修三年 | 台 | 2 | 3KVA标机机型，单进单出，430mm宽*400mm深*85mm高，2U,支持塔式和机架式安装。标配LCD屏幕，支持重力自适应功能。 |
| 2 | 蓄电架 | 电池模块（ITA2 3K电池箱12节12V7AH) | 套 | 4 | 每台ups配置2套电池组，满足3kva后备30分钟 |
| 3 | 滑动导轨 | 定制 |  | 6 |  |
| 3 | 弱电间分支电源线 | ZR-RVV3*4mm² | 米 | 160 |  |
| 4 | 线管 | φ25 | 米 | 120 |  |
| 5 | 辅助材料 | 各类辅材 | 项 | 1 |  |
| 二、四楼机房精密空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 | 台 | 2 |  |
| 2 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 8 |  |
| 3 | 汽管 | DN19铜管，190mm | 米 | 200 |  |
| 4 | 液管 | DN28铜管，190mm | 米 | 200 |  |
| 5 | 管冒 | 190mm | 个 | 8 |  |
| 6 | 铜管支架、弯头 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 7 | 保温管 | 定制 | 米 | 400 |  |
| 8 | 排水管 | 定制 | 米 | 30 |  |
| 9 | 空调输入电缆 | ZR-RVV5×6ｍ㎡ | 米 | 200 |  |
| 10 | 空调室内外机连接电缆 | ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 200 |  |
| 11 | 空调室内外机信号线 | ZR-RVV2×1.5ｍ㎡ | 米 | 200 |  |
| 12 | 线管 | φ25 | 米 | 600 |  |
| 13 | 空调扎带 | 铝箔玻纤防水防晒扎带，0.15mm厚，6cm宽 | 卷 | 40 |  |
| 14 | 空调承重支架 | 空调承重支架 | 套 | 2 |  |
| 15 | 延长组件 | 19-28 | 套 | 2 |  |
| 16 | 回油弯 | 19-28，7.5米铜管配置一个 | 个 | 54 |  |
| 17 | 氮气保压 | 定制 | 瓶 | 12 |  |
| 18 | 室外机架 | 室外机架 | 套 | 2 |  |
| 19 | 室外机水泥墩 | 定制 | 项 | 2 |  |
| 20 | 室外机吊装 | 定制 | 项 | 2 |  |
| 21 | 主机拆解安装 | 定制 | 项 | 2 |  |
| 22 | 空调排水整改 | 重新开挖、布管、恢复 | 项 | 1 |  |
| 23 | 送货搬运费 | 送货搬运费 | 项 | 2 |  |
| 24 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 三、大学城科研楼一楼增加UPS动环监控配套（UPS需配管理卡） |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域监控软件 | FAU软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 | FAU-C现场采集单元 | FAU-C现场采集单元（RJ45版本） | 个 | 1 |  |
| 3 | 采集监控软件 | UPS软件接口 | 套 | 1 |  |
| 4 | 智能电量传感器 | 智能电量传感器 | 个 | 1 |  |
| 5 | 双输出电源(正负12V) | 双输出电源(正负12V) | 个 | 1 |  |
| 6 | 采集监控软件 | 智能电量传感器接口 | 套 | 1 |  |
| 7 | 模块箱 | 模块箱 | 个 | 1 |  |
| 8 | 工业电源 | DC12V/12.5A | 台 | 1 |  |
| 9 | UPS通信卡 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 10 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5mm² | 米 | 75 |  |
| 11 | 电源线 | ZR-RVV4*1.0mm² | 米 | 80 |  |
| 12 | 网线 | 超五类双绞线 | 米 | 50 |  |
| 13 | 线管 | φ25 | 米 | 50 |  |
| 14 | 线管 | φ32 | 米 | 70 |  |
| 15 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 四、大学城科生活楼、传染楼新增UPS的动环监控配套（UPS需配管理卡） |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域监控软件 | FAU软件接口 | 套 | 2 |  |
| 2 | FAU-C现场采集单元 | FAU-C现场采集单元（RJ45版本） | 个 | 2 |  |
| 3 | 采集监控软件 | UPS软件接口 | 套 | 2 |  |
| 4 | 智能电量传感器 | 智能电量传感器 | 个 | 2 |  |
| 5 | 双输出电源(正负12V) | 双输出电源(正负12V) | 个 | 2 |  |
| 6 | 采集监控软件 | 智能电量传感器接口 | 套 | 2 |  |
| 7 | 模块箱 | 模块箱 | 个 | 2 |  |
| 8 | 工业电源 | DC12V/12.5A | 台 | 2 |  |
| 9 | UPS通信卡 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 10 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5mm² | 米 | 150 |  |
| 11 | 电源线 | ZR-RVV4*1.0mm² | 米 | 160 |  |
| 12 | 网线 | 超五类双绞线 | 米 | 100 |  |
| 13 | 线管 | φ25 | 米 | 100 |  |
| 14 | 线管 | φ32 | 米 | 140 |  |
| 15 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 四、新增精密空调动环监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大学城四楼机房精密空调监控 | 精密空调软件接口 | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 连接电缆ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 150 |  |
| 3 |  | 线管φ25 | 米 | 150 |  |
| 4 |  | 各类施工辅材 | 批 | 1 |  |
| 五、视频监控配置套新增 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控专用硬盘 | 4TB监控专用硬盘 | 个 | 2 |  |
| 省中医院机房升级改造-二沙分院 |  |  |  |  |  |
| 一、二沙岛2楼机房升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 | 台 | 1 |  |
| 2 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 4 |  |
| 3 | 汽管 | DN19铜管，190mm | 米 | 86 |  |
| 4 | 液管 | DN28铜管，190mm | 米 | 86 |  |
| 5 | 管冒 | 190mm | 个 | 4 |  |
| 6 | 铜管支架、弯头 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 7 | 保温管 | 定制 | 米 | 172 |  |
| 8 | 延长组件 | 19-28 | 套 | 1 |  |
| 9 | 回油弯 | 19-28，7.5米铜管配置一个 | 个 | 22 |  |
| 10 | 氮气保压 | 定制 | 瓶 | 8 |  |
| 11 | 排水管 | 定制 | 米 | 12 |  |
| 12 | 空调输入电缆 | ZR-RVV5×6ｍ㎡ | 米 | 100 |  |
| 13 | 空调室内外机连接电缆 | ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 86 |  |
| 14 | 空调室内外机信号线 | ZR-RVV2×1.5ｍ㎡ | 米 | 86 |  |
| 15 | 线管 | φ25 | 米 | 186 |  |
| 16 | 空调扎带 | 铝箔玻纤防水防晒扎带，0.15mm厚，6cm宽 | 卷 | 17 |  |
| 17 | 空调承重支架 | 空调承重支架 | 套 | 1 |  |
| 18 | 室外机架 | 室外机架 | 套 | 1 |  |
| 19 | 室外机水泥墩 |  | 项 | 1 |  |
| 20 | 打孔修复 | 墙体钻孔，含修复水泥沙砂 | 个 | 2 |  |
| 21 | 旧空调拆除 | 含搬迁 | 台 | 1 |  |
| 22 | 送货搬运费 | 送货搬运费 | 项 | 1 |  |
| 23 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 二、新增精密空调动环监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二沙岛二楼机房 | 精密空调软件接口 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 连接电缆ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 70 |  |
| 3 |  | 线管φ25 | 米 | 70 |  |
| 4 |  | 各类施工辅材 | 批 | 1 |  |
| 三、新增光纤链路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆多模光纤 | 二沙分院增加门诊2楼至3楼万兆多模光纤，48芯，24口 | 米 | 92 |  |
|  | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架，满配多模藕合器 | 个 | 2 |  |
|  | 多模尾纤 | 多模万兆OM3 LC尾纤 | 条 | 96 |  |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 96 |  |
|  | 线管 | PVC25硬线管 | 米 | 80 |  |
|  | 线槽 | 镀锌铁槽200*100*1.0 | 米 | 10 |  |
|  | 测试 | 通过专用光纤测试设备对以上所有链路进行测试，并出具测试报告 | 项 | 1 |  |
|  | 标签 | 对各种线路、端口进行贴标、备注等 | 点 | 96 |  |
|  | 天花拆补及修复 | 天花拆补及修复 | 平方米 | 40 |  |
|  | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 2 | 万兆单模光纤 | 二沙分院增加门诊2楼至康复楼万兆单模光纤，48芯，24口 | 米 | 300 | 单模 |
|  | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架，满配单模藕合器 | 个 | 2 |  |
|  | 单模尾纤 | 单模万兆OS2 LC尾纤 | 条 | 96 |  |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 96 |  |
|  | 线管 | PVC25硬线管 | 米 | 300 |  |
|  | 线槽 | 镀锌铁槽200*100*1.0 | 米 | 100 |  |
|  | 测试 | 通过专用光纤测试设备对以上所有链路进行测试，并出具测试报告 | 项 | 1 |  |
|  | 标签 | 对各种线路、端口进行贴标、备注等 | 点 | 96 |  |
|  | 天花拆补及修复 | 天花拆补及修复 | 平方米 | 170 |  |
|  | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 省中医院机房升级改造-芳村分院 |  |  |  |  |  |
| 一、机房精密空调设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 制冷量12.5KW；单冷上送风,保修三年 | 台 | 2 |  |
| 2 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 6 |  |
| 3 | 汽管 | DN19铜管，190mm | 米 | 160 |  |
| 4 | 液管 | DN28铜管，190mm | 米 | 160 |  |
| 5 | 管冒 | 190mm | 个 | 8 |  |
| 6 | 铜管支架、弯头 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 7 | 保温管 | 定制 | 米 | 320 |  |
| 8 | 延长组件 | 19-28 | 套 | 1 |  |
| 9 | 回油弯 | 19-28，7.5米铜管配置一个 | 个 | 42 |  |
| 10 | 氮气保压 | 定制 | 瓶 | 10 |  |
| 11 | 排水管 | 定制 | 米 | 12 |  |
| 12 | 空调输入电缆 | ZR-RVV5×6ｍ㎡ | 米 | 160 |  |
| 13 | 空调室内外机连接电缆 | ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 160 |  |
| 14 | 空调室内外机信号线 | ZR-RVV2×1.5ｍ㎡ | 米 | 160 |  |
| 15 | 线管 | φ25 | 米 | 260 |  |
| 16 | 空调扎带 | 铝箔玻纤防水防晒扎带，0.15mm厚，6cm宽 | 卷 | 32 |  |
| 17 | 空调承重支架 | 空调承重支架 | 套 | 2 |  |
| 18 | 室外机架 | 室外机架 | 套 | 2 |  |
| 19 | 室外机水泥墩 | 定制 | 套 | 2 |  |
| 20 | 打孔修复 | 墙体钻孔，含修复水泥沙砂 | 个 | 4 |  |
| 21 | 旧空调拆除 | 含搬迁 | 台 | 2 |  |
| 22 | 送货搬运费 | 送货搬运费 | 项 | 2 |  |
| 23 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 二、新增精密空调动环监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 芳村十楼精密空调监控 | 精密空调软件接口 | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 连接电缆ZR-RVV3×2.5ｍ㎡ | 米 | 150 |  |
| 3 |  | 线管φ25 | 米 | 150 |  |
| 4 |  | 各类施工辅材 | 批 | 1 |  |
| 二、视频监控配置套新增 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控专用硬盘 | 4TB监控专用硬盘 | 个 | 2 | 芳村10楼机房 |
| 三、新增光纤链路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆单模光纤 | 芳村分院增加新住院10楼信息机房核心机柜至门诊3楼万兆单模光纤，48芯，24口 | 米 | 380 | 单模 |
|  | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架，满配单模藕合器 | 个 | 2 |  |
|  | 单模尾纤 | 单模万兆OS2 LC尾纤 | 条 | 96 |  |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 96 |  |
|  | 线管 | PVC25硬线管 | 米 | 380 |  |
|  | 线槽 | 镀锌铁槽200*100*1.0 | 米 | 100 |  |
|  | 测试 | 通过专用光纤测试设备对以上所有链路进行测试，并出具测试报告 | 项 | 1 |  |
|  | 标签 | 对各种线路、端口进行贴标、备注等 | 点 | 96 |  |
|  | 天花拆补及修复 | 天花拆补及修复 | 平方米 | 190 |  |
|  | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 省中医院机房升级改造-石井门诊 |  |  |  |  |  |
| 一、石井机房增加动环监控（UPS需配管理卡） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能温湿度传感器 | 智能温湿度传感器 | 个 | 6 |  |
| 2 | 采集监控软件 | 温湿度传感器软件接口 | 套 | 1 |  |
| 3 | 采集监控软件 | 精密空调软件接口 | 套 | 3 |  |
| 4 | 智能空调遥控器 | 智能空调遥控器 | 个 | 2 |  |
| 5 | 采集监控软件 | 普通空调软件接口 | 套 | 1 |  |
| 6 | 区域式漏水控制模块 | 区域式漏水控制模块 | 台 | 5 |  |
| 7 | 漏水感应绳 | 漏水感应绳，7.5米 | 条 | 5 |  |
| 8 | 采集监控软件 | 区域式漏水软件接口 | 套 | 1 |  |
| 9 | 双门网络型门禁控制器 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 10 | 开关电源 | DC12V/6.2A | 个 | 1 |  |
| 11 | 变压器电源 | DC12V/2.1A | 个 | 1 |  |
| 12 | IC读卡器 | 国产 | 个 | 2 |  |
| 13 | IC卡 | 国产 | 张 | 10 |  |
| 14 | 双门磁力锁 | 国产 | 把 | 2 |  |
| 15 | 开门按钮 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 16 | 玻破开关 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 17 | 区域监控软件 | 门禁软件接口 | 套 | 1 |  |
| 18 | 区域监控软件 | NVR软件接口 | 套 | 1 |  |
| 19 | 采集监控软件 | UPS软件接口 | 套 | 1 |  |
| 20 | 智能电量传感器 | 智能电量传感器 | 台 | 1 |  |
| 21 | 双输出电源(正负12V) | 双输出电源(正负12V) | 个 | 1 |  |
| 22 | 采集监控软件 | 智能电量传感器接口 | 套 | 1 |  |
| 23 | 采集监控软件 | 智能电量仪软件接口 | 套 | 3 |  |
| 24 | 8路隔离高压输入模块 | 8路隔离高压输入模块 | 个 | 2 |  |
| 25 | 采集监控软件 | 配电开关软件接口 | 套 | 1 |  |
| 26 | 配件：模块箱 | 模块箱 | 个 | 5 |  |
| 27 | 配件：工业电源 | 工业电源 | 个 | 5 |  |
| 28 | 网络硬盘录像机 | 8路8盘位硬盘录相机，统一管理 | 台 | 1 |  |
| 29 | 数字高清摄像头 | 400万高清摄像头 | 个 | 6 |  |
| 30 | 监控专用硬盘 | 6TB监控专用硬盘 | 个 | 4 |  |
| 31 | 视频电源 | 视频电源 | 个 | 6 |  |
| 32 | UPS通信卡 | 定制 | 个 | 1 |  |
| 33 | 电源线 | ZR-RVV3*2.5mm² | 米 | 530 |  |
| 34 | 电源线 | ZR-RVV4*1.0mm² | 米 | 450 |  |
| 35 | 网线 | 超五类双绞线 | 米 | 650 |  |
| 36 | 线管 | φ25 | 米 | 480 |  |
| 37 | 线管 | φ32 | 米 | 500 |  |
| 38 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |
| 省中医院机房升级改造-研修楼1801电池室VRV空调出风管 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌方形90度弯头 | 内径高450cm*宽600cm*长2500cm，机头弯位500mm*400mm*500mm， | 个 | 2 |  |
| 2 | 出风口百叶 | 内径高450cm*宽600cm | 个 | 2 |  |
| 3 | 保温棉 | 30mm，背胶，铝箔 | 平方米 | 12 |  |
| 4 | 辅助材料 | 各类辅材 | 批 | 1 |  |

# 3.需求说明

## 3.1UPS系统

大学城医院生活楼、3号住院楼各安装1台3KVA UPS系统，电池要求满载情况下后备时间30分钟及以上，含安装及相关配件。

## 3.2精密空调系统

- 大德路总院东区9层机房增加12.5KW精密空调2套，含安装及相关配件；

- 大德路总院东区7层机房增加12.5KW精密空调1台，含安装及相关配件。

- 大德路总院西区7层机房增加12.5KW精密空调1台，含安装及相关配件。

- 大德路总院北区4层机房增加12.5KW精密空调1台，含安装及相关配件。

- 大学城医院门诊楼4层机房增加12.5KW精密空调2台，含安装及相关配件；

- 芳村医院2号楼10层机房增加12.5KW精密空调2台，含安装及相关配件；

- 二沙岛医院门诊2层机房增加12.5KW精密空调1台，含安装及相关配件；

## 3.3动环监控系统

- 大德路总院研修楼18层机房增加视频监控点位，要求监控覆盖全部过道，新增10支400万摄像枪，1台监控主机，含安装及相关配件；增加精密空调（6#空调30KVA）监控1套，含漏水检测含安装及相关配件；

- 大德路总院研修楼18层UPS间增加动环监控1套，要求包含2台VRV空调监控、漏水检测，UPS配电间温湿度监控、视频监控、电子门禁，含安装及相关配件。

- 大德路总院北区4层机房增加UPS主机及电池监控1套，含安装及相关配件；精密空调监控1套，含安装及相关配件；

- 大德路总院东区7层机房增加UPS主机及电池监控1套，含安装及相关配件；精密空调监控1套，含安装及相关配件；

- 大德路总院东区9层机房精密空调监控2套，含安装及相关配件；

- 大德路总院西区7层机房精密空调监控1套，含安装及相关配件。

- 大学城医院科研楼1层机房UPS主机及电池监控1套，含安装及相关配件。增加生活楼、传染楼新增UPS的主机及电池监控各1套；

- 大学城医院门诊楼4层机房精密空调监控2套，含安装及相关配件。

- 芳村医院2号住院楼10层机房精密空调监控2套，含安装及相关配件；

10) 二沙岛医院门诊2层机房精密空调监控1套，含安装及相关配件；

11) 石井综合门诊楼信息机房动环监控1套，包含温湿度监控、普通空调监控、精密空调监控、漏水检测、双门电子门禁、UPS主机及电池监控、视频监控，含安装及相关配件；

## 3.4新增光纤

- 大德路总院东区9层核心机房至西区7层汇聚机房万兆单模光纤，48芯，含光纤配线架及尾纤等相关配件及安装调试。

- 大德路总院东区9层核心机房至北区4层汇聚机房万兆单模光纤，48芯，含光纤配线架及尾纤等相关配件及安装调试。

- 芳村医院增加新住院10楼信息机房核心机柜至门诊3楼万兆单模光纤，48芯，含光纤配线架及尾纤等相关配件及安装调试。

- 二沙岛医院增加门诊2曾至3层万兆多模光纤，48芯，含光纤配线架及尾纤等相关配件及安装调试；

- 二沙岛医院增加门诊2层至康复楼机房万兆单模光纤，48芯，含光纤配线架及尾纤等相关配件及安装调试。

## 3.5其它设备

大德路总院东区4层弱电间增加1台42U网络机柜及相关PDU设备。

## 3.6动环监控存储扩容

对目前已经使用动环监控的全院所有机房，以及新增动环部分，提出电子记录存储扩容的需求。按照网络安全管理对于电子记录要求，涉及到监控、记录的电子数据，应该保存180天以上。

## 3.7空调风管改造

大院研修楼1801UPS间VRV空调风管改造。现1801UPS配电室室VRV空调出风口往天花板直吹，空调风得不到有效扩散， 冷风吹出后就直接被回风口回流，形成一个循环，导致空调对房间温度误判，空调出风和回风温度差不多时，空调压缩机就会暂停工作，进入节能模式，导致房间其他地方制冷效果不佳。

现需对空调上方出风口做一个L形状的空调风管，将空调出风由直接往上直吹引导成水平出风，让整个房间空调风更加均匀，回风口回流温度和出风口温度有差异，空调压缩机开始工作，空调制冷效果更佳。